# Трансформаторный ИБП LANCHES L890 30kVA

ИБП L890 это 3-фазные источники бесперебойного питания с двойным низкочастотным преобразованием входного напряжения (Online).

## Преимущества и технические особенности

- Интерактивное двойное преобразование с полным цифровым контролем DSP

- IGBT-инвертор с выходным изолирующим трансформатором

- Коэффициент выходной мощности 0,9

- ИБП может работать со 100% несбалансированной нагрузкой

- Совместим с генератором любой модели

- Поддерживает холодный запуск аккумуляторов и автоматический перезапуск при восстановлении электропитания.

- Трехступенчатый заряд батарей, автоматический переключатель плавающего / уравнительного заряда, устанавливаемое периодическое самотестирование

- Режим ECO для экономии энергии

- Сенсорный экран с диагональю 5,7 дюйма, удобный интерфейс пользователя и машины

- Интеллектуальная функция самодиагностики, все виды защиты от сбоев, журнал хранения событий

- Высокий MTBF (> 200 000 часов)

- Низкий MTTR (<0,5h)

- Аварийное отключение (EPO)

- Стандартные порты: RS232, RS485, порт связи с сухими контактами

- SNMP (опционально)

- Параллельная работа до 6 ИБП

- Дополнительный входной фильтр для улучшения коэффициента входной мощности (опционально)

## Технические характеристики

| Модель | L890 3/3 30kVA |
| --- | --- |
| Полная мощность | 30 кВА |
| Активная мощность | 27 кВт |
| Вход |  |
| Напряжение | 380 В / 400 В / 415 В |
| Диапазон напряжения | ±25% |
| Диапазон входной частоты | 50/60 Гц ±5% |
| Коэффициент мощности | Не менее 0,95 (с фильтром) |
| Диапазон напряжения на байпасе | ± 20% (устанавливаемый) |
| Задержка запуска выпрямителя | 1 ~ 300 с (устанавливается с панели дисплея) |
| Диапазон напряжения в режиме ECO | ±10% (устанавливаемый) |
| Выход |  |
| Выходное напряжение, В | 380 В / 400 В / 415 |
| Точность напряжения | ±1% |
| Выходная частота | Синхронизируется с входной частотой; 50/60 Гц ± 0,1% (в режиме работы от батарей) |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Гармонические искажения (КНИ) | Менее 2% (линейная нагрузка); менее 5% (нелинейная нагрузка) |
| Перегрузочная способность | 105% ~ 110%: переход на байпас через 1 час; 110% ~ 125%: переход на байпас через 10 минут; 125% ~ 150%: переход на байпас через 1 минуту |
| Шина DC |  |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые |
| Напряжение батареи | 12В |
| Количество 12В батарей | 28 ~ 32 шт. (Устанавливаемый) |
| Максимальный зарядный ток | 10 А |
| Система в целом |  |
| КПД системы | 93%; режим ECO: ≥ 98% |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Удалённый мониторинг | RS232 / RS485 / сухие контакты / SNMP (опция) |
| Уровень шума (1 метр) | 55 дБ |
| Рабочая температура | 0~+40°С |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (без конденсации) |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 400 × 800 × 1100 |
| Масса, кг | 210 |